## 标段2-微机继电保护实训装置项目招标技术要求书
标段2-微机继电保护实训装置项目招标技术要求书
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 微机继电保护实训装置 | 整体要求：线路保护、电动机保护、变压器保护，支持工业以太网通讯 一、线路保护功能 三段式定时限过流保护、反时限过流保护、零序过流保护、后加速过流、低电压保护、过电压保护、三相一次重合闸、PT断线告警等功能；适用于35kV及以下电压等级线路 二、电动机保护功能 三段式过流保护、反时限过流保护、零序过流保护、过负荷保护、负序过流保护、低电压保护、过热保护、堵转保护、启动时间过长保护等功能；适用于2000kW以下中小型异步电动机 三、变压器保护功能 差动速断保护、差动保护、复合电压闭锁过流保护、零序电流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护、非电量保护等功能；适用于2000kVA以下厂用变及6300kVA及以上变压器 四、通讯接口 标配双10/100M工业以太网口（RJ45，支持光纤扩展），支持IEC 61850 Ed2（DL/T 860）规约，含MMS站控层通信与GOOSE过程层快速报文（传输延时≤4ms）；支持Modbus TCP协议；可选配RS485接口用于Modbus RTU或IEC 60870-5-103规约（作为扩展/兼容接口）；支持SNTP/NTP或IRIG-B对时；支持SCL（ICD/CID）配置文件导入 五、工作电源 AC/DC 220V/110V/48V/24V（允许偏差±20%），整机功耗≤15W 六、测量精度 电流/电压/功率因数≤±0.5%，频率≤±0.1Hz，定值误差≤±3% 七、安装方式 导轨安装（DIN35）或嵌入式面板安装，一体化型材机箱 | 4 | 套 | 新专业（电气自动化技术）