## 标段1-工厂供电综合自动化实训系统项目招标技术要求书
标段1-工厂供电综合自动化实训系统项目招标技术要求书
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 工厂供电综合自动化实训系统 | 整体要求：模拟35kV/10kV/0.4kV三级供电网络，含高压模拟柜、变压器柜、低压配电柜，具备倒闸操作、保护整定、故障模拟、四遥功能 一、主接线模拟屏 尺寸：高1900mm×宽1640mm×深750mm；含35kV、10kV双电压等级；两路35kV进线（一用一备，备自投自动切换）；35kV母线出线两路分支；10kV双进线互为暗备用；配置无功补偿装置、PC机和PLC控制器，实现"遥测、遥信、遥控、遥调"四遥功能 二、系统控制柜 尺寸：高1900mm×宽830mm×深750mm；含指针式交流电压表（精度1.0级，量程0～100V）；指针式交流电流表（精度1.0级，量程0～1A）；数字式电秒表（测量范围0.0001S～9999.9S，误差≤±5×10⁻⁵×量程±1个尾数字） 三、配套元件 7寸触摸屏TPC7062TI 1套；PLC三菱FX3U-128M 1套；变频器三菱D720 0.4KW 1套；三相鼠笼电机0.18KW/AC 36V 1台；三相同步电机0.18KW/AC 36V 1台 四、微机保护装置 含微机线路保护（三段式过流、低压闭锁电流、单相接地、反时限过流、重合闸等功能）；微机备自投（进线备投和母联备投可选）；高压电动机保护；采用32位处理器、16位AD采样；支持工业以太网通讯（Modbus TCP协议）及两路以太网通讯（IEC 61850规约，支持MMS/GOOSE服务），预留Profinet接口；具备故障录波功能 五、输入电源 三相四线AC 380V±10% 50±2%Hz（经隔离变压器降压后供给实训回路），整机容量≤3kVA；实训回路采用安全特低电压SELV（AC 36V），由安全隔离变压器供电，严禁使用自耦变压器；具备漏电保护（动作电流≤30mA）、过流保护、短路保护、急停按钮、开门断电等安全装置 | 2 | 套 | 新专业（电气自动化技术）